Утверждена постановлением администрации

МО Таремский сельсовет Павловского

муниципального района Нижегородской области

от 23.10.2013 г. № 50

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Таремский сельсовет

Павловского муниципального района

Нижегородской области

(с учетом внесения изменений в соответствии с Постановлением администрации МО Таремский сельсовет № 17 от 03.04.2017 года)

2013

Содержание

Введение	3

1.Паспорт схемы.	4

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	8

1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.	8

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	10

1.2 Существующие балансы водопотребления	12

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.	12

1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	15

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	16

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	16

Глава 2. Схема Водоотведения	18

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	18

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	18

2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении муниципального образования	19

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	19

2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	22

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения	22

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ	23

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	24

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения МО Таремский сельсовет на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «Водоснабжении и водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжение;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ

- насосные станции;

2)   Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- насосные станции;

- канализационные очистные сооружения

Схема включает:

- паспорт схемы;

# 1.Паспорт схемы.

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО Таремский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения МО Таремский сельсовет.

Местонахождение объекта

Россия, Нижегородская область, Павловский район, МО Таремский сельсовет

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

-	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели схемы

Целями схемы являются:

-	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	строительство и реконструкция сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов в целом;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых

производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап 2013-2018г:

- прокладка уличной водопроводной сети для МКД № 31 с. Таремское;

- частичная перекладка износившихся сетей;

- перекладка водопроводных сетей на ул. Полевая д. Молявино и д. Долгово

- для д. Долгово и д. Молявино устройство повысительной станции;

- устройство хозяйственно – питьевого водопровода для д. Меленки;

Второй этап 2018-2023г.

- частичная перекладка износившихся сетей;

- реконструкция скважин д. Амачкино;

- прокладка магистральных водопроводов на д. Меленки, Заплатино, Крюки;

- реконструкция водовода для д. Заплатино;

- реконструкция водовода для д. Меленки

- Ремонт (замена) канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод;

- реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ) – станция 4 подъема с. Таремское;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

Контроль исполнения.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации МО Таремский сельсовет в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

В состав МО Таремский сельсовет входят 10 населённых пунктов.

Общая численность населения, проживающего на территории сельского поселения, составляет 4046 человек (по состоянию на 01.01.2013 г.). см Таблица численности

Таблица численности

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Таремский с/с: |  | 4046 | 100% |
| 1 | с.Таремское | 2953 | 72% |
| 2 | д.Молявино | 480 | 11% |
| 3 | д.Завалищи | 386 | 0,9% |
| 4 | д.Долгово | 64 | 0,1% |
| 5 | д.Меленки | 47 | 0,1% |
| 6 | д.Заплатино | 69 | 0,1% |
| 7 | д.Крюки | 5 | 0,01% |
| 8 | д.Амачкино | 12 | 0,02% |
| 9 | д.Александровка | 4 | 0,01% |
| 10 | д.Шепелево | 1 | 0,002% |

Характеристика муниципального образования Таремский сельсовет и его природных условий.

МО Таремский сельсовет входит в состав Павловского муниципального района и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных образований (поселений).

Площадь поселения на 10.01.2013 г. – 1000 га.

Располагается в непосредственной близости к территории районного центра г. Павлово.

В геоморфологическом положении территория Таремского сельского поселения расположена на юго-западной части Павловского муниципального района в 84 км от областного центра г. Нижний Новгород по трассе г. Нижний Новгород-Касимов. В 3км. от районного центра г. Павлово и в 6 км. от ж/д станции «Металлист».

Климат умеренно континентальный с холодной, довольно снежной зимой и теплым коротким летом. Средняя годовая температура воздуха равна +3С. Самый холодный месяц в году-январь со средней температурой – 11,6С., с понижением в разные годы до -30-35С. Самый теплый месяц года-июль, средняя температура воздуха которого равна +18,4С. В отдельные годы она повышалась до +30+34С. Осадков в среднем выпадает 487 мм в год. Средняя годовая скорость ветра 4,5 м/секунду.

В настоящее время на территории сельского поселения имеются, сети централизованного водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев (д. Меленки, д. Крюки, д. Заплатино, д. Амачкино, д. Шепелево, д. Александровка).

Системы централизованного водоснабжения действуют в следующих населённых пунктах: с. Таремское, д. Молявино, д. Долгово, д. Завалищи.

### 1.1.2 Описание и функционирования и систем водоснабжения.

Централизованное водоснабжение составляет около 96% от общего объема водопотребления в поселении.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется в основном из поверхностных вод.

Остальные 4% населения используют подземные воды, эксплуатирующиеся буровыми скважинами, колодцами. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну р. Ока, протекающие через территорию Павловского района реки  имеют глубину от 4 до 10 м и ширину от 150 до 250 м. Средняя скорость течения рек колеблется в пределах от 0,3 до 0,8 м/сек.

Весной и при выпадении ливневых дождей  река многоводна, в остальные периоды года количество воды стабильно постоянный. Таким образом, запас воды в реке устойчивый.

Питание реки  происходит за счет грунтовых вод и атмосферных осадков, притоков, родников.

Водоснабжение централизовано осуществляется в 4 населенных пунктах: с. Таремское, д. Завалищи, Молявино, д. Долгово. Водозабор, насосные станции и очистные сооружения находятся в городе Павлово. Из г. Павлово вода подается в с. Таремское, где  имеется станция 4 подъема. Данная станция, расположена по адресу: с. Таремское, улица Садовая, д. 22 а. Производительность насосной станции – 3000 м3 воды в сутки. Насосы марки К 90/85 – 2 шт. и 1Д-200-90б – 2 шт. Данная станция обеспечивает водопотребление как населенных пунктов: с. Таремское, и д. Молявино, так и предприятий:  сельскохозяйственное предприятие ООО «Птицефабрика «Павловская».

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения выступает МУП «Водоканал» г. Павлово, соответственно эксплуатацию и обслуживание осуществляет МУП «Водоканал» г. Павлово. Водоподготовка и водоочистка осуществляется в лабораторных условиях МУП «Водоканал».

д. Долгово также имеет централизованное водоснабжение, но от сельскохозяйственного предприятия ООО «птицефабрика «Павловская»;

В с. Таремское многоквартирный жилфонд обслуживает управляющая компания ООО «ЖКХ-Сервис», которая имеет договор с ресурсоснабжающей организаций (МУП  «Водоканал» г. Павлово) на поставку потребителям воды.

Водоснабжение остальных населенных пунктов (д. Амачкино, д. Шепелево, д. Крюки, д. Заплатино,  д. Меленки, д. Александровка - 4% населения от общего количества проживающих) происходит из колодцев, общих и бытовых скважин, и представлено в следующих схемах:

д. Меленки – численность 47 человек. Источником водоснабжения является артезианская скважина глубиной 80 м и производительностью 15,9 м3/час, которая находится на балансе ООО администрации МО Таремский сельсовет. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-6,5-80. Водонапорная башня объёмом бака 16 м3 и высотой столба - 5 м. находится в 130 метрах на самой высокой точке деревни. По своему составу вода – жесткая. Водоснабжение осуществляется в большей части жилых  зданий от сети водопровода ø25 мм длиной 300 м.

д. Крюки численность 5 человек – родник, расположен в труднодоступном месте, на окраине деревни в лесной, овражной части, на расстоянии 70 метров от окраины деревни;

д. Заплатино – количество 62 человека. Источником водоснабжения является артезианская скважина глубиной 80 м и производительностью 25 м3/час, которая находится на балансе ООО администрации МО Таремский сельсовет. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-6,5-80.  Водоснабжение осуществляется в большей части жилых  зданий от сети водопровода ø25 мм длиной 150 м., имеется водоразборная колонка. Водой из скважины пользуются 50% населения. Остальные 50% населения используют подземные воды, эксплуатирующиеся буровыми скважинами, колодцами. Эксплуатация осуществляется отдельными скважинами, которые расположены бессистемно.

д. Амачкино – численность 14 человек – оборудованный  родник, расположен на окраине деревни в лесной, овражной части, на расстоянии 300 метров от окраины деревни. Имеется скважина, которая в настоящий момент не функционирует из- за длительного простоя, требуется капитальный ремонт насосной станции и подводящей энергосистемы;;

д. Александровка – численность населения 4 человека.  Источником водоснабжения является артезианская скважина глубиной 80 м и производительностью 25 м3/час, которая находится на балансе ООО администрации МО Таремский сельсовет. Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6-6,5-80.  Имеется водонапорный бак, объемом 10 м3

д. Шепелево - численность населения 1 человек. Имеется родник.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно может сказываться на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Меленки | Каптаж | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |
| 2 | д. Крюки | Родник |  |  |
| 3 | д. Заплатино | Скважина | 5,0 | ЭЦВ5-4,5-75 |
| 4 | д. Амачкино | Родник |  |  |
| 5 | д. Александровка | Скважина | 6,0 | ЭЦВ5-4,5-75 |
| 6 | д. Шепелево | Родник |  |  |

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Общие проблемные вопросы:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1989 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Централизованным водоснабжением не охвачена значительная часть поселений МО Таремский сельсовет.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

Подробное освещение проблемы:

Нецентрализованное водоснабжение:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой

воды.

2. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. Отсутствие источников централизованного водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующих населенных пунктов замедляет развитие сельского поселения в целом.

- В деревнях: Меленки, Крюки, Заплатино:

Учитывая, что  качество воды по основным показателям  зачастую не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения», а также учитывая, то, что данные населенные пункты находятся в непосредственной близости к автотрассе, к инженерным инфраструктурам, таким как газоснабжение, электроснабжение, и имеют тенденцию к развитию и расширению, то назрела необходимость прокладки магистрального водопровода от водозабора г. Павлово. Протяженность данной линии ХВС составляет – 5 км. Подключение данных деревень  к централизованному водоснабжению позволит не только более качественно предоставлять жителям услуги водоснабжения, но и поднимет данные населенные пункты на более новый и качественный этап своего развития;

- Водоснабжением в д. Амачкино является родник, который находится в 300 метров в труднодоступном месте в лесной части, учитывая дальность расположения родника, основным вопросом по предоставлению качественных услуг водоснабжения населению встает вопрос восстановления скважины и водонапорной башни, расположенной в черте деревни Амачкино, на бывшей старой тех. площадке птицефабрики Павловская;

Централизованное водоснабжение:

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в Муниципальном образовании Таремский сельсовет выступает предприятие ООО МУП «Водоканал»  г. Павлово.

Общая протяженность данных водопроводных сетей сельского поселения составляет 17,018 км, из них:

- с. Таремское -10,438 км

д. Молявино – 3,88 км

д. Долгово – 0,4 км

д. Завалищи – 2,3 км

-  Основная часть была проложена от 1970 г. до 1989 г. и состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 100мм. Лишь небольшая часть составляют трубы ПВХ диаметра - 32 до 80мм. Износ водопроводных сетей составляет более 70%. Потери воды в 2011 и 2013 годах составили свыше 20%.

Износ водопровода в среднем составляет близким к 70%, по некоторым улицам к 85% Фактические потери в сетях при транспортировке – от 15-20 %. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

-  С. Таремское за последние 20 лет, в связи с ростом строительства индивидуальных домов, коттеджей, объем водопотребления значительно увеличился. Но инженерные коммуникации линий ХВС остались старыми и в настоящий момент не рассчитаны на сегодняшний объем водопотребления. Данная ситуация сложилась с многоквартирным домом, по адресу: ул. мкрн Новый, д. № 31, в непосредственной близости которого вырос коттеджный поселок, с количеством домов более 40 шт. Необходима прокладка новой водопроводной линии протяженностью 300 метров и диаметром трубы – 100 мм;

-  В связи c недостаточностью объемов водопотребления в д. Долгово, д. Молявино, а также в связи с ростом производственных мощностей на предприятии  ООО «Птицефабрика «Павловская»  и учитывая, что водопотребление таких населенных пунктов, как д. Молявино и д. Долгово напрямую зависит от расхода воды предприятием на производственные нужды (т.к. находятся на одной магистральной линии), назрела необходимость в  установке повысительной станции, также увеличении диаметра магистрального участка водопровода, идущего на д. Молявино и д. Долгово. Кроме того, учитывая, что д. Долгово и ул. Полевая д. Молявино напрямую подключены к водоснабжению от предприятии  ООО «Птицефабрика «Павловская», необходимо срочное переключение данной линии ХВС на магистральную линию ХВС, принадлежащей МУП «Водоканал».

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

### 1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Водопотребление (существующее положение).

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013 г.

Таблица 3

| Таблица водопотребления МО Таремский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| с. Таремское |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2953 | 50/25 | 147,65 | 53,89225 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 29,53 | 10,77845 |  |
|  | Полив | чел | 1400 | 50 | 23,624 | 2,83488 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 200,804 | 67,50558 |  |
| д. Молявино |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 480 | 50/25 | 24 | 8,76 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 4,8 | 1,752 |  |
|  | Полив | чел | 480 | 50 | 3,84 | 0,4608 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 32,64 | 10,9728 |  |
| д. Завалищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 386 | 50/25 | 19,3 | 7,0445 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,86 | 1,4089 |  |
|  | Полив | чел | 386 | 50 | 3,088 | 0,37056 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 26,248 | 8,82396 |  |
| д. Долгово |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 50/25 | 3,2 | 1,168 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,64 | 0,2336 |  |
|  | Полив | чел | 64 | 50 | 0,512 | 0,06144 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4,352 | 1,46304 |  |
| д. Меленки |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 50/25 | 2,35 | 0,85775 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,47 | 0,17155 |  |
|  | Полив | чел | 47 | 50 | 0,376 | 0,04512 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3,196 | 1,07442 |  |
| д. Заплатино |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 50/25 | 3,45 | 1,25925 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,69 | 0,25185 |  |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,552 | 0,06624 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 4,692 | 1,57734 |  |
| д. Крюки |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50/25 | 0,25 | 0,09125 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,05 | 0,01825 |  |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,0048 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,1143 |  |
| д. Амачкино |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 50/25 | 0,7 | 0,2555 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,14 | 0,0511 |  |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,112 | 0,01344 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,952 | 0,32004 |  |
| д. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50/25 | 0,2 | 0,073 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,04 | 0,0146 |  |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,032 | 0,00384 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,272 | 0,09144 |  |
| д. Шепелево |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,05 | 0,01825 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,01 | 0,00365 |  |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,008 | 0,00096 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,068 | 0,02286 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 273,564 | 91,96578 |  |
|  | Всего существующее: | чел |  |  |  |  |  |

- Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

- 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1       и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

## 1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

- В рамках реконструкции магистральной линии ХВС на д. Долгово, д. Молявино и в целях повышения давления воды в данном водопроводе в районе автозаправки, принадлежащей ООО «Птицефабрика «Павловская» планируется установка повысительной станции с сооружением кирпичного строения самой станции с установкой 2 повысительных насосов. В районе существующего водопровода  по ул. Снежная  д. Молявино (точка врезки) планируется прокладка новой ветки  линии ХВС на д. Долгово и ул. Полевая д. Молявино протяженностью 300 метров, диаметром 76мм. Данная водопроводная сеть планируется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012. Проектом предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

-  Деревни д. Заплатино, д. Крюки, д. Меленки предлагается оборудовать централизованной системой хозяйственно-питьевого водопровода, источником водоснабжения которой водозабор г. Павлово. Для этого необходима прокладка магистральной водопроводной сети, протяженностью 4 км и диаметром 100 мм из г. Павлово.  Кроме того, планируется реконструировать водонапорную башни (Н=10м, V=25м³), что также позволит выполнить смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора. Водопроводная сеть планируется тупиковой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры. Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м. Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012. Водомерными узлами планируется также оснастить планируемые  артезианские  скважины. Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02. Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной	 ресурс.

- Д. Амачкино -  планируется ревизия, реконструкция и восстановление существующей артезианской скважины с насосным оборудованием и подводом к ней электропитания. Кроме того, планируется реконструировать водонапорную башню (Н=10м, V=25м³);

- В рамках увеличения насосных мощностей водозабора г. Павлово и прокладки магистрального водопровода на д. Лаптево, планируется реконструкция станции 4 подъема, а также увеличение диаметра  магистрального водовода в с. Таремское, с существующего - диаметр 100 мм на диаметр 200 мм, протяженностью 300 метров, по улице Луговая, что позволит более качественно оказывать услуги по водоснабжению. Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой	 ресурс.

## 1.4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

(в редакции постановления администрации  № 17 от 03.04.2017 года)

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 6

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2018г | 2 этап 2023г. | Годы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | д. Амачкино (реконструкция скважины) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция и восстановление Артезианской скважины | шт. | 1 | 800 |  | 2020 | 800 |
| 1.2 | Водонапорная башня V=15м³ H=10м | шт. | 1 | 200 |  |  | 200 |
|  | Итого: |  |  | 1000 |  |  | 1000 |
| 3. | с. Таремское (прокладка линии ХВС к коттеджному поселку ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  | 2019 |  |
| 3.1 | Ø100 | км | 0,3 | 600 | — |  | 600 |
|  | Итого: |  |  | 600 | — |  | 600 |
| 4. | д. Меленки, д. Заплатино, д. Крюки (прокладка магистрали из г. Павлово) |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  | 2020 |  |
| 4.1 | Ø110 | км | 4 | — | 12000 |  | 12000 |
|  | Итого: |  |  |  | 12000 |  | 12000 |
| 5. | с. Таремское (реконструкция сетей ул. Новая, ул. Дорожная) |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  | 2019 |  |
| 5.1 | Ø63 | км | 0,3 | 900 |  |  |  |
| 5.2 | Ø50 | км | 0,3 | 900 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 900 |  |  | 900 |
| 6 | д. Завалищи (реконструкция сетей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  | 2023 |  |
| 6.1 | Ø63 | км | 0,2 |  | 600 |  | 600 |
|  | Итого: |  |  |  | 600 |  | 600 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 2500 | 12600 |  | 15100 |

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время  на территории МО Таремский сельсовет централизованной системой водоотведения оснащен многоквартирный жилфонд, который находится в управлении УК ООО «ЖКХ-Сервис».

Канализация частного сектора представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения в самотечной канализационной сети диаметром 150÷200мм отводятся на канализационную насосную станцию – КНС-9, расположенную по адресу: с. Таремское ул. Школьная, д. 18Б, в нее же поступают сточные воды по напорному коллектору из другой КНС-8, расположенной по адресу: с. Таремская, ул. Совхозная, д.2, которая обслуживает многоквартирный дом, ул. Совхозная, 3А. Из КНС – 9 сточные воды перекачиваются по напорной линии на водопроводные очистные сооружения г. Павлово. Канализационные очистные сооружения расположены в г. Павлово в 1450 м на северо-восток от дома № 197 по ул. Прудная. производительность сооружений: проектная – 40 тыс. м3/сутки, фактическая загрузка - 22 тыс.м3/сутки.

Протяжённость самотечных сетей водоотведения составляет 480 м, труба ППВХ Ǿ 160 мм, год ввода 1960÷1980г, напорных – 3375,5 м, труба ППВХ Ǿ 110 мм. В 2005 году были введены в действие две КНС. Напорные линии и КНС  и ВОС находятся в введении МУП «Водоканал» г. Павлово, сливные канализационные сети в управлении УК ООО «ЖКХ-Сервис».

Таблица 7

Характеристика существующих канализационных насосных станций

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., м3/сутки | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС - 8 ул. Совхозная, 2а | 2005 | 3000 | FlygCT 3127/181 SH 153.181 | 2 |
| КНС - 9 ул. Школная, д. 18Б | 2005 | 3000 | центробежный насосный агрегат 153.181 | 2 |

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения МО Таремский сельсовет приведены в таблице 8. Расходы сточных вод от каждого населённого пункта МО Таремский сельсовет представлены в таблице 8.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 8

| Таблица водоотведения МО Таремский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  | Примечание |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. | Годовое |  |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год |  |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| с. Таремское |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2953 | 25 | 73,825 | 26,946125 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 8,859 | 5,389225 |  |
|  | Полив | чел | 1400 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 82,684 | 32,33535 |  |
| д. Молявино |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 480 | 50 | 24 | 8,76 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 2,88 | 1,752 |  |
|  | Полив | чел | 480 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 26,88 | 10,512 |  |
| д. Завалищи |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 386 | 50 | 19,3 | 7,0445 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 2,316 | 1,4089 |  |
|  | Полив | чел | 386 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 21,616 | 8,4534 |  |
| д. Долгово |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 50 | 3,2 | 1,168 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 0,384 | 0,2336 |  |
|  | Полив | чел | 64 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3,584 | 1,4016 |  |
| д. Меленки |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 50 | 2,35 | 0,85775 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 0,282 | 0,17155 |  |
|  | Полив | чел | 47 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2,632 | 1,0293 |  |
| д. Заплатино |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 50 | 3,45 | 1,25925 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 0,414 | 0,25185 |  |
|  | Полив | чел | 69 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3,864 | 1,5111 |  |
| д. Крюки |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50 | 0,25 | 0,09125 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 0,03 | 0,01825 |  |
|  | Полив | чел | 5 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,28 | 0,1095 |  |
| д. Амачкино |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 50 | 0,7 | 0,2555 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 0,084 | 0,0511 |  |
|  | Полив | чел | 14 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,784 | 0,3066 |  |
| д. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50 | 0,2 | 0,073 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 0,024 | 0,0146 |  |
|  | Полив | чел | 4 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,224 | 0,0876 |  |
| д. Шепелево |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50 | 0,05 | 0,01825 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 12 | - | 0,006 | 0,00365 |  |
|  | Полив | чел | 1 |  |  | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0,056 | 0,0219 |  |
|  | Всего существующее: | чел |  |  | 142,604 | 55,76835 |  |

## 2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Проектом предлагается развитие действующей канализации с. Таремское и поэтапная замена изношенных трубопроводов и оборудования.

Самотечную канализационную сеть планируется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ 100 SDR26 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство смотровых и поворотных колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 901-09.22.84.

Напорные линии планируется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

При размещении объектов систем водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:

-"безраструбное" соединение  отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объёмов централизованных систем водоотведения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

1. Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

2.   Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2023г | 2 этап 2023г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Таремское |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Канализация самотечная из труб ПЭ100 Ø200 | км | 0,3 | — | 1200 | 1200 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1200 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  |  | 1200 | 1200 |

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

На первый этап с 2013-2018г. для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- В с. Таремское необходима прокладка новой водопроводной линии протяженностью 300 метров и диаметром трубы – 100 мм на котеджный поселок и МКД № 31;

- В д. Молявино ул. Полевая и д. Долгово необходима прокладка новой линии ХВС с установкой  повысительной станции».

- в д. Амачкино реконструкция  артезианской скважины;

- в с. Таремское ремонт изношенных участков водопроводных сетей

- в д. Завалищи ремонт изношенных участков водопроводных сетей

На II  этап строительства с 2018-2023 г для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Необходима прокладка магистральной линии ХВС – источник – водозабор  г. Павлово, протяженностью 4 км, диаметр трубы 100 мм к деревням Заплатино, Крюки, Меленки;

- Реконструкция существующих систем водоснабжения д. Меленки и д. Заплатино

ВОДООТВЕДЕНИЕ

На второй этап с 2018-2023г. предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Поэтапная замена изношенных участков сети самотечного коллектора Ø225  в с. Таремское по ул. Школьная

Приложение

к Схеме водоснабжения и водоотведения

МО Таремский сельсовет

Централизованные водопроводные сети д. Молявино, д. Долгово

Централизованные водопроводные сети с. Таремское, д. Завалищи