# Администрация муниципального образования

# Коровинский сельсовет

# Павловского муниципального района

Нижегородской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2019 г.								             № 31

О внесении изменений в приложение №1  «Об утверждении актуализированной  схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Коровинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области»,утвержденную постановлением от 25.04.2018года №28

В связи с технической ошибкой читать приложение №1 «Об утверждении актуализированной  схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Коровинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области», утвержденного постановлением от 25.04.2018года №28 читать в новой редакции:


1.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования Коровинский сельсовет  Павловского муниципального района Нижегородской области через библиотеку «Ясенецкий       СИЦ» и разместить на официальном сайте Администрации Павловского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава администрации                                                                           С.А.Тарасов

## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## муниципального образования

## Коровинский сельсовет

## Павловского муниципального района

## Нижегородской области

## от 16.05.2019 г. № 31

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

коровинского СЕЛЬСОВЕТА

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Коровинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Коровинского сельсовета Павловского муниципального района Нижегородской области является:

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 	организации 	местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 	и водоотведении».

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 20.09.2012

N 2017-р "Об утверждении графика разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Нижегородской области".

Генеральный план сельского послеления Коровинский сельсовет, утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области от 18.11.2016 №779

Программа комплексного развития МО Коровинский сельсовет, утвержденная постановлением от 31.10.2017 №58

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схемы теплоснабжения. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Коровинского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению.

Администрация муниципального образования Коровинский сельсовет расположена в западной части Нижегородской области, граничит с Сосновским районом Нижегородской области. Располагается в непосредственной близости к территории районного центра г. Павлово. Имеются образовательные учреждения: Ясенецкая средняя общеобразовательная школа , 1 дошкольное учреждение, объекты здравоохранения: Ясенецкая сельская амбулатория, Коровинский медпункт; учреждения культуры: 1 библиотека, МБУК Ясенецкий культурно-спортивный центр; сбербанк, почта, котельная, 7 объектов торговли,  2 кладбища(Рыбино-закрытое), 2 крупных сельскохозяйственных предприятия - Ворсменская и Ясенецкая площадка Павловской птицефабрики, 6 предприятий малого бизнеса. Все деревни газифицированы.

Административным центром поселения является д. Ясенцы.

Площадь муниципального образования – 507 га, лесами занято 3 га, сельскохозяйственными угодьями – 400,53 га, что составляет 79% всей площади.

Население – 2317 человек (по данным на 30.06.2017 г.).

Выполняет работы и оказывает услуги гарантирующая организация по водоснабжению и водоотведению МУП «Водоканал», в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению МУП «Водоканал», осуществляется наличным и безналичным расчетом.

2. Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Коровинского сельсовета муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная по группам населенных пунктов или по отдельным населенным пунктам, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение, на нужды сельхозпредприятий.

3. Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Водоснабжение Муниципального образования Коровинский сельсовет осуществляется из поверхностных источников, артезианских скважин и родников.

РЕЕСТР ВОДОИСТОЧНИКОВ

на территории администрации Коровинского сельсовета

| № | Водоисточник | Местонахождение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня | д.Ясенцы, ул.Центральная | Оборудована полугайкой для забора воды, объём 200 куб.м |
| 2. | Пожарные гидранты (для пожаротушения) | д. Ясенцы, центральный водопровод | 6 шт. |
| 3. | Пожарная ёмкость (для пожаротушения) | д. Ясенцы, ул. Школьная, ул. Цветочная | объём 75 куб.м. |
| 4. | Пожарная ёмкость (для пожаротушения) | д.Ясенцы, ул.Солнечная, ул.Тенистая | объём 75 куб.м. |
| 5. | Пожарная ёмкость (для пожаротушения) | д. Ясенцы старая застройка | Объем 30 куб.м. |
| 6. | Пруд верхний (для пожаротушения) | д. Ясенцы старая застройка | объём 1 тыс. куб.м. |
| 7. | Пруд средний (для пожаротушения) | д. Ясенцы старая застройка | объём 10 тыс. куб.м. |
| 8. | Пруд нижний (для пожаротушения) | д. Ясенцы старая застройка | объём 28 тыс. куб.м. |
| 9. | Колодец | д. Ясенцы старая застройка | за домом №117 |
| 10. | Озеро (для пожаротушения) | д.Ясенцы, ул. Юбилейная | за домом №7, объём 1т.куб.м |
| 11. | Водозаборные колонки | д.Ясенцы старая застройка | 3 шт. |
| 12. | Колодец | д.Кишемское | напротив дома №20 |
| 13. | Пруд (для пожаротушения) | д.Кишемское | центр деревни, летом может пересыхать, объём до 3 т.куб.м |
| 14. | Колодец | д. Коровино | напротив дома №38 |
| 15. | Колодец | д. Коровино | у памятника погибшим воинам ВОВ |
| 16. | Пруд верхний (для пожаротушения) | д. Коровино | накопительный, объём 1т.м.куб |
| 17. | Пруд нижний (для пожаротушения) | д. Коровино | объём 55 тыс.м. куб |
| 18. | Пруд №1 (для пожаротушения) | д. Коровино | объём2 тыс.м. куб |
| 19. | Пруд №2 (для пожаротушения) | д. Коровино | объём 5 тыс.м. куб |
| 20. | Пруд. №3 (для пожаротушения) | д. Коровино | объём 3 тыс.куб. |
| 21. | Колодец | д.Ворвань | напротив дома №21 |
| 22. | Пруд (для пожаротушения) | д.Ворвань | центр деревни, объём 450 т.куб.м |
| 22. | Водонапорная башня с артскважиной | д.Рыбино | Оборудована полугайкой для забора воды Объём 1,25 куб.м. |
| 23. | Водозаборные колонки | д.Рыбино, водопровод | 3 шт. |
| 24. | Пруд №1 (для пожаротушения) | д.Рыбино | накопительный объём 3 тыс.куб.м |
| 25. | Пруд. №2 (для пожаротушения) | д.Рыбино | накопительный объём 2 тыс.куб.м |
| 26. | Пруд №3 (для пожаротушения) | д.Рыбино | накопительный объём 2 тыс.куб.м |

Протяженность водопроводных сетей составляет 14,03 км. Процент износа водопроводных сетей составляет 65%

МУП «Водоканал» является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Коровинского сельсовета.

Источником водоснабжения являются водопроводные сети, расположенные в д.Ясенцы и д. Рыбино. Перечень и характеристика водопроводных сетей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень и характеристика водопроводных сетей

| №п/п | Наименование | Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный водопровод | от насосной станции до ВК 4 ул.Центральная д. Ясенцы |  | длина - 3,4 км | Износ участка по данным акта приемки от ОАО птицефабрика «Ворсменская» - 70% |
| 2 | водопроводные сети д. Ясенцы (ул. Центральная, ул. Школьная) | от колодца ВК –4 до водопроводной башни Y=200 куб.м. и от водопроводной башни до домов № 24,25,26,18,19,20,21,42,44,45,46,58, школе, детсада №3, поликлиники, администрации) |  | длина участка - 2,4 км | Износ –70% |
| 3 | водопроводные сети д. Ясенцы (ул. Юбилейная) | от водопроводной башни ЗАО птицефабрика «Ясенецкая» до вводов домов № 1,2,3,4,5,6,7, филиала детсада № 3 |  | длина участка - 1,2 км, | Износ 70 %. |
| 4 | водопроводные сети д.Ясенцы ( старая застройка) | от водонапорной башни д.Ясенцы к д.№73- к д.44, от д74 до д.110, от 56,до д.№1 д.Ясенцы |  | длиной – 2,53 км | 230 м диаметром 76 мм (стальная труба) износ 100%, участок длиной 710 м диаметром 100 мм (чугунная труба) износ 60%, участок 350 м заменен в 2009 г. труба ПХВ диаметром 50мм, участок 240 м заменен в 2009 г. труба ПХВ диаметром 32 мм участок длинной 1 км диаметр 50м труба ПНД (не кондиция) В деревне установлено 3 водоразборных колонки |
| 5 | Сети водоснабжения д. Рыбино (от артскважины) | от водонапорной башни д.Рыбино к домам с №1-111 д.Рыбино |  | Длина=2,29 км | Глубина скважины 52 м, подача воды до 6 куб м/час, объем башни 25 куб м,водопровод заменен жителями д.Рыбино, установлено 3 водоразборные колонки |

Объем потребления воды за 2018 год в муниципальном образовании Ясенцы, Рыбино – 74700,0 м³,.учет расхода воды в бюджетных организациях ведется по приборам учета.

С 01.07.2018 г. действует единый тариф: водоснабжение -  41,04 руб за 1 куб.м с НДС, водоотведение-24,83 руб. за 1 куб.м с НДС.

В 2017 году Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.05.2017г.№ 365  Приложение 5 к постановлению Правительства Нижегородской области от 19.06. 2013г №376 (в редакции постановления Правительства Нижегородской области от 31.05.2017г №365) приняты нормативы потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Нижегородской области.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи по Коровинскому сельсовету составляют менее 10%, уровень собираемости по Коровинскому сельсовету 85%, доля получателей субсидий около 5%.

Вопросами по организации обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Всё имущество, находящееся на территории МО Коровинский сельсовет, предоставляющее собой сооружения для подачи воды населению: насосные станции, водопроводные сети, водопроводные башни, водоразборные колонки, скважины и прочее инженерное оборудование находится в имущественной казне Павловского муниципального района.

С целью оказания услуг по водоснабжению населения в соответствии с действующим законодательством указанное имущество передано в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию МУП «Водоканал» с постановкой на баланс. Источником водоснабжения, являются подземные воды, поверхностные источники, артезианская скважина и родники.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Коровинского сельсовета планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Коровинского сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из систем централизованного водоснабжения. Доля проб воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям не более 5%.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения.

3. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

4. Наличие потерь воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Коровинского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих водопроводных сетей, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой насосного оборудования и ремонтом электрооборудования,

- восстановление зон санитарной охраны у источников водоснабжения,

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на территории населенных пунктов д. Ясенцы, д. Рыбино Ø63-160 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø 63-160 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом планируется также оснастить действующую скважину д. Рыбино.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины или каптажа. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

Коровинского сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет 70%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

МУП «Водоканал» и администрация Коровинского сельсовета запланировали мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции водопроводной сети. См таблицу 2.

Таблица 2.Мероприятия по ремонту систем водоснабжения и канализации на период 2019-2021 гг.

| №п/п | Объект | Адрес | Протяженность(км) | Диаметр, (мм) | Материал | Период ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водопровода д. Ясенцы | д. Ясенцы | 0,300 | 63 мм |  | 2019 |
| 2 | Строительство канализационного коллектора от д. Ясенцы до сетей водоотведения г. Ворсма | д. Ясенцы | 3,51 | 160 мм | ПНД | 2020-2021 |

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению.

д. Ясенцы Павловского муниципального района Нижегородской области является Административным центром Коровинского сельсовета.

Жилая застройка в деревне состоит из кирпичных двух и трехэтажных домов, а так же из четырех панельных пятиэтажных 60-квартирных домов. В настоящее время сформировался целый микрорайон из 2-3 этажных частных коттеджей. Численность населения д.Ясенцы составляет 1500 человек.

На территории д.Ясенцы имеются социально-значимые объекты: средняя общеобразовательная школа на 700 учащихся, два детских сада на 25 и 140 мест, Ясенецкая врачебная амбулатория на 70 посещений больных в день, почтовое отделение связи, газовая котельная, отделение Сбербанка России.

Система водоотведения д.Ясенцы самотечная Д150-200мм, общая протяженность 3500м. Канализационно-очистные сооружения построены в 1974г., введены в эксплуатацию в 1978г., проектная мощность составляет 700м3/сут, объем сброса сточных вод 66432м3/год.

В состав канализационных очистных сооружений входят:

- песколовка

- решетки механической очистки

- аэротенк-вытеснитель — 2 секции

- вертикальные отстойники — 2шт.

- биологические пруды — 3 секции

- хлораторная

- иловые площадки -3шт.

- контактный резервуар

- воздуходувная станция.

Схема канализационно-очистных сооружений д.Ясенцы (приложение 1).

В настоящее время ОСК д.Ясенцы не обеспечивает нормативную очистку сточных вод по причине физического старения и износа оборудования и нарушения технологического процесса очистки по следующим ингредиентам:

Данные по эффективности очистки стоков:

- Азот аммонийный — 82,16 (превышение в 211 раз)

- БПК — 336,5 (превышение в 112 раз)

- Взвешенные вещ-ва — 641 (превышение в 96 раз)

- Нефтепродукты -1,72 (превышение в 34 раза)

- Азот нитратов — 0,25 (норма)

- Азот нитритов — 0,081 (превышение в 3 раза)

- Фосфаты — 7,0 (превышение в 47 раз)

Стоки поступают на рельеф, а далее смыв загрязняющих вещ-в происходит в систему водосбора р.Кишма, протекающей по территории поселения.

Поверхностный сток содержит значительное кол-во взвешенных веществ органического и минерального происхождения, нефте и бензопродуктов, смываемых с дорожных покрытий, биогенных веществ и патогенной микрофлоры от мест сбора жидких бытовых отходов и мест захоронений животных.

В результате плановой проверки, проведенной органами Росприроднадзора, вынесено решение суда от 09.03.2016г. (дело №2-189/2016) в отношении МУП «Водоканал».

Строительство канализационного коллектора

от д. Ясенцы до сетей водоотведения г. Ворсма

В связи с ухудшением экологического состояния бассейна сброса — р.Кишма, впадающей в р.Ока, а так же в связи с возрастающими требованиями к показателям качества сбрасываемых вод, необходимо строительство напорного канализационного коллектора от д.16 в 60м на север по ул. Юбилейная п.Ясенцы до д. 23 на северо-запад 30м. по ул. Гагарина г.Ворсма с точкой подключения к разводящим сетям водоотведения и далее на канализационные очистные сооружения г.Ворсма, где будет обеспечена нормативная очистка стоков до установленных показателей.

Стоимость строительства напорного канализационного коллектора ф160 ПНД и протяженность 3,51 км со строительством новой КНС и камерой гашения напора.

Учитывая высокую стоимость строительства новых канализационных очистных сооружений и в дальнейшем текущие эксплуатационные расходы, строительство напорного канализационного коллектора, канализационной насосной станции с подключением к сетям водоотведения г. Ворсма наиболее предпочтительно и экономически целесообразно.

Выполнение проекта позволит:

- обеспечить очистку сточных вод до нормативных показателей;

- исполнить решение суда от 09.03.2016г.;

- подключить абонентов вновь строящейся малоэтажной застройки к системе водоотведения г. Ворсма;

- улучшить экологическое состояние реки Волга за счет сокращения сброса загрязняющих веществ со сточными водами дер. Ясенцы , отводимые в реки бассейна р . Ока (приток Волги) в объеме не менее 104 м3/год.