Сельский Совет муниципального образования Грудцинский сельсовет

Павловского муниципального района Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

07.09.2017                                                                                        		№ 28

Об утверждении Схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования Грудцинский сельсовет

Павловского муниципального района Нижегородской области.

Руководствуясь требованиями Федерального закона от  07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального закона от 06.10.2003 года №-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Распоряжения Правительства  Нижегородской области от 20.09.2012 года №-2017-р «Об утверждении графика разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Нижегородской области», Федеральным законом Российской Федерации от 07. 12. 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05. 09. 2013 г.  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», а также Уставом муниципального  образования  Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области,решением  сельского Совета №12 от 06.04.2017 «Об актуализации схемы  водоснабжения  и водоотведения  в муницииальном образовании Грудцинский сельсовет Павловского муниицпального района Нижегородской области», сельский Совет решил:

- Утвердить  «Схему водоснабжения и водоотведения  муниципального  образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района Нижегородской области», согласно приложения №1

- Решение №20  от 24.10.2013 « Об утверждении Схемы  водоснабжения и      водоотведения муниципального образования Грудцинский сельсовет

Павловского муниципального района Нижегородской области» считать  утратившим силу.

- Обнародовать данное решение согласно Устава муниципального образования

Грудцинский сельсовет через сельские  библиотеки с. Грудцино, д. Кишкино и разместить на официальном сайте администрации Павловского муниципального  района

4.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку, регламенту и этике (председатель  Карпова А.С.)

Глава  муниципального образования      					  И.И.Полякова

Приложение№1

к решению сельского Совета

муниципального образования

Грудцинский сельсовет

Павловского муниципального района

Нижегородской области

от 07.09.2017 N 28

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРУДЦИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Грудцинского сельского совета является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 20.09.2012  N 2017-р "Об утверждении графика разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов Нижегородской области".

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схемы теплоснабжения. Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МУП «Ворсменское МПП ЖКХ», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и в экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования Грудцинский сельсовет водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Грудцинский сельсовет;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Муниципальное образование Грудцинский сельсовет входит в состав Павловского  муниципального района Нижегородской области.

Расположено в юго-западной части Павловского района в 25 км от г. Павлово, от дорожной автостанции Ворсма – 5 км. Площадь муниципального образования Грудцинский сельсовет – 11319,5 га

На территории муниципального образования 5 населенных пунктов с.Грудцино, с.Фроловское, д.Долотково, д.Кишкино, д.Чудиново.

Административным центром муниципального образования является село Грудцино.

Население – 1621 человек (по данным на 1 января 2013 года).

Климат муниципального образования Грудцинский сельсовет  умеренно континентальный с холодной, довольно снежной зимой и теплым коротким летом. Средняя годовая температура воздуха равна +3С. Самый холодный месяц в году – январь со средней температурой – 11,6С, с понижением в разные годы до –30 –45С. Самый теплый месяц года – июль, средняя температура воздуха которого равна +18,4С. В отдельные годы она повышалась до +30-36С. Осадков в среднем выпадает 487 мм в год. Более половины годовых осадков (300-325мм) приходится на теплый период года, с апреля по октябрь. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/секунду.

В целом, климатические условия способствуют активному проживанию и отдыху человека..

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные родниковые воды хозяйственно-питьевого назначения.

На территории Грудцинского сельсовета расположены 5 скважин, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП «Водоканал» г.Павлово.

МУП «Водоканал»выполняет и оказывает следующие работы и услуги:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Ворсменское МПП ЖКХ»., осуществляется наличным и безналичным расчетом.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  муниципального  образования Грудцинский сельсовет Павловского муниципального района  Нижегородской области базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная по группам населенных пунктов или по отдельным населенным пунктам,  тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение, на нужды сельхозпредприятий.

3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения являются подземные воды. Забор воды осуществляется через глубинную скважину в которую опущен насос. Вода попадает в водонапорную башню (РЧВ) и из нее самотеком в распределительную сеть и к потребителям, включает трубопровод и водоразборные колонки. Кроме колонок имеются дома с подключением внутреннего водопровода к распределительной сети. Перечень и характеристика водопроводных сетей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с.Грудцино Грудцинский водозабор (ул.Школьная, ул..Полевая ), тип подземный - 2 скважины без очистки, подача водопроводом - общий дебит 7 м3/час, - лимит 61320 м3/год. 2 общественных колодца на территории села с. Фроловское Фроловский водозабор, тип подземный, артезианская скважина -1 шт. -без очистки, подача при помощи выключателя. д.Долотково - 1 скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 3,5 м3/час, лимит 30660 м3/год 1 общественный колодец на территории деревни д.Чудиново - 1 скважина без очистки, подача водопроводом - общий дебит 3,5 м3/час, лимит 30660 м3/год д.Кишкино артезианская скважина -1 шт. -без очистки, подача при помощи выключателя, 1 общественный колодец на территории деревни |
| Скважинные насосы: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | с. Грудцино 2 насоса ЭЦВ 6-10-110 с.Фроловское 1 насос – «Водолей 60/60 БЦПЭ 0,5 – 40У» д.Долотково 1 насос ЭЦВ 6-10-110 д.Чудиново 1 насос ЭЦВ 6-10-110 д.Кишкино 1 насос – WILO TWU 3-0130 |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | с. Грудцино Протяженность 6880 м, износ 50 % с.Фроловское - д.Долотково Протяженность 1500 м, износ 20 % д.Чудиново Протяженность 500 м, износ 80 % д.Кишкино 1 насос - |

Объем потребления воды  населением 77613 м3 в год, при средней норме 3,99 мз/мес-ц на человека. Объем потребления воды  бюджетными организациями 1248 м3. в год. Учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета. Утечка и неучтенный расход воды составляет примерно 4500м3.  Большая часть частного жилого сектора в настоящее время для контроля расхода воды использует приборы учета.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе семьи по Грудцинскому сельсовету составляют менее 10%, уровень собираемости  по  80%.

Вопросами по организации обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация муниципального  образования Грудцинский сельсовет. Всё имущество, находящееся на территории  муниципального  образования Грудцинский сельсовет, предоставляющее собой сооружения для подачи воды населению: насосные станции, водопроводные сети, водопроводные башни, водоразборные колонки, скважины и прочее инженерное оборудование находится в имущественной казне Павловского муниципального района.

С целью оказания услуг по водоснабжению населения в соответствии с действующим законодательством указанное имущество передано в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» с постановкой на баланс.   Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются родниковые воды не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость,  которые являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Грудцинского сельсовета планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы и автономная.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Грудцинского  сельсовета пользуется водой в хозяйственных целях из систем централизованного водоснабжения.  Доля  проб  воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям не более  10%.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Наличие потерь воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельского Совета, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

Дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в с. Грудцино, д. Долотково, д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново. Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, а также населенные пункты: с.Грудцино, д.Долотково, д.Чудиново подключить к системе водоснабжения г.Ворсмы, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также расширение существующих водозаборов. Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета представлены в таблице 3.

Таблица 3– Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1 очередь строительства |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в с. Грудцино | Протяженность 0,96 км |
| 2 | Тампонирование скважины в с. Грудцино | 2 ед. |
| 3 | Тампонирование скважины в д. Долотково | 1 ед. |
| На расчетный срок |  |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей с. Грудцино | Протяженность 0,51 км |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в д. Кишкино | Протяженность 2,41 км |
| 6 | Строительство водозабора в д. Кишкино | Производительность 50,0 м3/сут |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в с. Фроловское | Протяженность 2,80 км |
| 8 | Строительство водозабора в с. Фроловское | Производительность 70,0 м3/сут |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д. Дуброво | Протяженность 7,17 км |
| 10 | Строительство водозабора в д. Дуброво | Производительность 150,0 м3/сут |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в д. Чудиново | Протяженность 1,83 км |
| Примечание: - состав сооружений и мощности водозаборов, а также протяженности водопроводных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |

На первую очередь строительства проектом предлагается тампонирование существующих скважин и создание новых скважин с соблюдением первого пояса санитарной охраны. Также предлагается подключение к централизованной системе водоснабжения планируемых кварталов в с. Грудцино. На расчетный срок проектом предлагается подключение к централизованной системе водоснабжения д. Кишкино, с. Фроловское, д. Дуброво, д. Чудиново

Существующие сети водопровода, износ которых составляет более 80 %, подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов на 1 очередь строительства.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение производственных предприятий Грудцинского сельсовета предусматривается от собственных источников.

Расчет водопотребления Грудцинского сельсовета выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 (п.17 табл.1.1) и представлен в таблице 2.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,1.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.11 табл.1.1) с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для планируемых артезианских скважин сельсовета;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;

- разработка и реализация Проекта зон санитарной охраны источника  водоснабжения в соответствии с СанПиН   2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- оборудование источников нецентрализованного  водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица 2  Водопотребление на 1 очередь строительства и на расчетный срок Грудцинского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование расхода | Ед. изм. | Норма на ед. изм. | Кол-во на I оч.стр. | Водопотребление на I оч.строит. |  |  | Кол-во на расч. Срок | Водопотребление на расч. Срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. Сут, мі/сут | Сред. Год., тыс. мі/год | Макс. Сут., мі/сут |  | Сред. Сут, мі/сут | Сред. Год., тыс. мі/год | Макс. Сут., мі/сут |
| С. Грудцино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 1561 | 249,76 | 91,16 | 274,74 | 2086 | 333,76 | 121,82 | 367,14 |
| 2 | Неучтенные расходы | % |  |  | 12,49 | 4,56 | 13,74 |  | 16,69 | 6,09 | 18,36 |
| 3 | Полив | чел. | 50 | 1561 | 78,05 | 9,37 | 78,05 | 2086 | 104,30 | 12,52 | 104,30 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 37,46 | 9,37 | 41,21 |  | 50,06 | 12,52 | 55,07 |
|  | Итого: |  |  | 1561 | 377,76 | 114,45 | 407,73 | 2086 | 504,81 | 152,95 | 544,86 |
| Д. Долотково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 120 | 19,20 | 7,01 | 21,12 | 170 | 27,20 | 9,93 | 29,92 |
| 6 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,96 | 0,35 | 1,06 |  | 1,36 | 0,50 | 1,50 |
| 7 | Полив | чел. | 50 | 120 | 6,00 | 0,72 | 6,00 | 170 | 8,50 | 1,02 | 8,50 |
|  | Итого: |  |  | 120 | 26,16 | 8,08 | 28,18 | 170 | 37,06 | 11,44 | 39,92 |
| д. Дуброво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 375 | 60,00 | 21,90 | 66,00 | 600 | 96,00 | 35,04 | 105,60 |
| 10 | Неучтенные расходы | % |  |  | 3,00 | 1,10 | 3,30 |  | 4,80 | 1,75 | 5,28 |
| 11 | Полив | чел. | 50 | 375 | 18,75 | 2,25 | 18,75 | 600 | 30,00 | 3,60 | 30,00 |
|  | Итого: |  |  | 375 | 81,75 | 25,25 | 88,05 | 600 | 130,80 | 40,39 | 140,88 |
| д. Кишкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 105 | 16,80 | 6,13 | 18,48 | 205 | 32,80 | 11,97 | 36,08 |
| 14 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,84 | 0,31 | 0,92 |  | 1,64 | 0,60 | 1,80 |
| 15 | Полив | чел. | 50 | 105 | 5,25 | 0,63 | 5,25 | 205 | 10,25 | 1,23 | 10,25 |
|  | Итого: |  |  | 105 | 22,89 | 7,07 | 24,65 | 205 | 44,69 | 13,80 | 48,13 |
| с. Фроловское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 75 | 12,00 | 4,38 | 13,20 | 250 | 40,00 | 14,60 | 44,00 |
| 18 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,66 |  | 2,00 | 0,73 | 2,20 |
| 4 | Производственные нужды |  |  |  | 1,80 | 0,45 | 1,98 |  | 6,00 | 1,50 | 6,60 |
| 19 | Полив | чел. | 50 | 75 | 3,75 | 0,45 | 3,75 | 250 | 12,50 | 1,50 | 12,50 |
|  | Итого: |  |  | 75 | 18,15 | 5,50 | 19,59 | 250 | 60,50 | 18,33 | 65,30 |
| Д. Чудиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Застройка зданиями, оборудованными местными водонагревателями | чел. | 160 | 98 | 15,68 | 5,72 | 17,25 | 1297 | 99,68 | 36,38 | 109,65 |
| 21 | Неучтенные расходы | % |  |  | 0,78 | 0,29 | 0,86 |  | 4,98 | 1,82 | 5,48 |
| 22 | Полив | чел. | 50 | 98 | 4,90 | 0,59 | 4,90 | 1297 | 31,15 | 3,74 | 31,15 |
|  | Итого: |  |  | 98 | 21,36 | 6,60 | 23,01 | 1297 | 135,81 | 41,94 | 146,28 |
|  | ИТОГО ПО ТАБЛИЦЕ: |  |  | 2334 | 548,08 | 166,94 | 591,21 | 4608 | 913,68 | 278,85 | 985,37 |

5. Противопожарное водоснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.20 табл.1.1);

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02 -84* п.15 табл. 1.1).

Существующее положение

В настоящее время в населенных пунктах Грудцинского сельсовета для наружного пожаротушения и хранения запаса воды на пожаротушение используются пожарные водоемы и пруды.

Направления развития системы противопожарного водоснабжения

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии СП 8.13130.2009 и приведены в таблице 4

Таблица 4 – Расходы на наружное пожаротушение Грудцинского сельсовета

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во населения, чел. |  | Расход на наруж пожаротушение, л/с |  | Расход на наруж пожаротушение, л/с | Общий расход на 1 очер. |  | Общий расход на расч. Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очер. | Расч .срок | 1 очер. | Расч .срок |  | л/с | мі/сут | л/с | мі/сут |
| 1 | с. Грудцино | 1561 | 2086 | 10 | 10 | 2,5 | 12,5 | 135 | 12,5 | 135 |
| 2 | д. Долотково | 120 | 170 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 3 | д. Дуброво | 375 | 600 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 4 | д. Кишкино | 105 | 205 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
| 5 | с. Фроловское | 75 | 250 | 5 | 5 | 2,5 | 7,5 | 81 | 7,5 | 81 |
| 6 | д. Чудиново | 98 | 1297 | 5 | 5 |  | 5 | 54 | 5 | 54 |
|  | Итого: | 2334 | 4608 | 35 | 35 | 5 | 40 | 432 | 40 | 432 |

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Предлагается для обеспечения подачи воды на пожаротушение установить колодцы с гидрантами в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.20 табл.1.1). Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом предлагается строительство новых и использование существующих водоемов (резервуаров). Действующий напор в сетях водопровода данных населенных пунктах должен быть обеспечен не менее 10 м.

Кроме этого, в населенных пунктах Грудцинского сельсовета для обеспечения подачи воды на пожаротушение  предлагается использование существующих пожарных водоемов и прудов.

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды.

Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета представлены в таблице 5

Таблица 5 – Мероприятия по развитию системы противопожарного водоснабжения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На 1 очередь строительства |  |  |
| 1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Грудцино | 20 ед. |
| 2 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Долотково | 10 ед. |
| 3 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Чудиново | 3 ед. |
| На расчетный срок |  |  |
| 4 | Строительство пожарного резервуара в с. Грудцино | 1 × 35 м3 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Грудцино | 7 ед. |
| 6 | Строительство пожарного резервуара в с. Фроловское | 2 × 35 м3 |
| 7 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях с. Фроловское | 14 ед. |
| 8 | Строительство пожарного резервуара в д.Дуброво | 5 × 35 м3 |
| 9 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д.Дуброво | 20 ед. |
| 10 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях д. Чудиново | 9 ед. |
| Примечание: - количество и прочие характеристики объектов пожарной охраны уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |

6. Описание перспективных источников водоснабжения

В связи с тем, что на территории муниципального образования в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* п.16 табл. 1.1);

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85* п.17 табл.1.1).

Существующее положение

На территории Грудцинского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

Сточные воды от индивидуальных жилых домов и общественных зданий населенных пунктов Грудцинского сельского поселения отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Направления развития системы водоотведения

Проектом предлагается 2 варианта создание централизованной системы водоотведения:

1. с комплексом очистных сооружений во всех населенных пунктах. В д. Дуброво и д. Чудиново предусматривается строительство напорной канализации с устройством насосных станций. В остальных населенных пунктах канализация самотечная;

2. строительство канализационных коллекторов до г. Ворсма от с. Грудцино, д. Долотково, д. Чудиново. Протяженность – 1,6 км на первую очередь, 0,8 км на расчетный срок.

Также владельцы индивидуальных жилых домов, по согласованию с местными органами надзора, могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 22 июня 2000 г.).

Согласно СП 32.13330.2012 п. 5.1.1 при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 (п.15 табл.1.1) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Следовательно, расходы сточных вод составят:

- с. Грудцино на 1 очередь строительства – 300 м3/сут, на расчетный срок – 400 м3/сут;

- д. Долотково на 1 очередь строительства – 25 м3/сут, на расчетный срок – 35 м3/сут.

- д. Дуброво на 1 очередь строительства – 80 м3/сут, на расчетный срок – 125 м3/сут.

- д. Кишкино на 1 очередь строительства – 25 м3/сут, на расчетный срок – 45 м3/сут.

- с. Фроловское на 1 очередь строительства – 15 м3/сут, на расчетный срок – 55 м3/сут.

- д. Чудиново на 1 очередь строительства – 20 м3/сут, на расчетный срок – 130 м3/сут.

Мероприятия по развитию системы водоотведения Грудцинского сельсовета представлены в таблице 6

Таблица 6 – Мероприятия по развитию системы водоотведения населенных пунктов Грудцинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| На первую очередь |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с.Грудцино | Производительность 400 м3/сут |
| 2 | Строительство канализационного коллектора в с. .Грудцино | Протяженность 7,6 км |
| На расчетный срок |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Долотково | Производительность 35 м3/сут |
| 4 | Строительство канализационного коллектора в д. Долотково | Протяженность 1,23 км |
| 5 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Кишкино | Производительность 45 м3/сут |
| 6 | Строительство канализационного коллектора в д. Кишкино | Протяженность 1,8 км |
| 7 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в с. Фроловское | Производительность 55 м3/сут |
| 8 | Строительство канализационного коллектора в с. Фроловское | Протяженность 2,67 км |
| 9 | Строительство канализационной насосной станции в с. Фроловское | Производительность 55 м3/сут |
| 10 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Дуброво | Производительность 125 м3/сут |
| 11 | Строительство канализационной насосной станции в д. Дуброво | Производительность 140 м3/сут |
| 12 | Строительство канализационного коллектора в д. Дуброво | Протяженность 8,26 км |
| 13 | Строительство очистных сооружений полной биологической очистки в д. Чудиново | Производительность 130 м3/сут |
| 14 | Строительство канализационной насосной станции в д. Чудиново | Производительность 150 м3/сут |
| 15 | Строительство канализационного коллектора в Чудиново | Протяженность 2,04 км |
| Примечание: - состав сооружений, мощности и прочие характеристики очистных сооружений, а также протяженность канализационных сетей, уточняются на дальнейших стадиях проектирования. |  |  |